ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на 2018-2022 годы и на период до 2027 года

(Актуализация на 2018 год)

Обосновывающие материалы

2017 г.

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	4

1.1	Краткая характеристика сельского поселения Саранпауль	4

1.2	Прогноз развития промышленности	6

1.3	Демографическая ситуация и анализ численности населения	6

1.4	Прогноз развития застройки сельского поселения Саранпауль с прогнозом развития жилищного фонда	8

1.5	Прогноз изменения доходов населения	11

2	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	12

2.1	Система электроснабжения	12

2.2	Тепловая энергия	14

2.3	Водоснабжение	16

2.4	Водоотведение	19

2.5	Газоснабжение	20

2.6	Твердые коммунальные отходы	21

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

3.1	Система электроснабжения	23

3.2	Система теплоснабжения	28

3.3	Система водоснабжения	37

3.4	Система водоотведения	44

3.5	Система газоснабжения	47

3.6	Система обращения с ТКО	48

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	56

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях	56

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	57

5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	59

6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ сп Саранпауль	66

7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ	70

8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ	74

9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ	78

10	Перспективная схема газоснабжения в сп Саранпауль	81

11	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	83

12	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	87

13	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	89

13.1	Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	89

13.2	Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов	96

14	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	98

15	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ	102

15.1	Формирование проектов	102

15.2	Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы	107

15.3	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов	107

16	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	109

17	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	113

17.1	Перечень используемых вычислительных программ	113

17.2	Описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе	113

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

## Краткая характеристика сельского поселения Саранпауль

Сельское поселение Саранпауль — сельское поселение в составе Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административный центр — село Саранпауль.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления сельского поселения Саранпауль расположены в селе Саранпауль.

Площадь территории на 2017 год — 25,8 га.

Село Саранпауль расположено на правом берегу реки Ляпин, в Приполярном Урале и является административным центром сельского поселения Саранпауль.

Рисунок 1.1 – Схема границ территорий и земель МО сп Саранпауль

Административная черта В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 №63-03 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 18 февраля, 11 ноября 2005 г., 30 июня 2006 г., 21 июля 2008 г., 2 марта, 17 декабря 2009 г., 25 июня 2012 г.) в границах Березовского района образовано муниципальное образование сельское поселение Саранпауль, с находящимися в его составе населенными пунктами - село Саранпауль (административный центр), поселок Сосьва, село Ломбовож, деревня Верхненильдина, деревня Кимкъясуй, деревня Патрасуй, деревня Сартынья, деревня Щекурья, деревня Ясунт, деревня Хурумпауль.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2018 г., которые приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Саранпауль | 3145 |
| 2 | д. Верхненильдина | 4 |
| 3 | д. Кимкьясуй | 114 |
| 4 | с. Ломбовож | 225 |
| 5 | д. Патрасуй | 1 |
| 6 | д. Сартынья | 30 |
| 7 | п. Сосьва | 937 |
| 8 | д. Хурумпауль | 3 |
| 9 | д. Щекурья | 100 |
| 10 | д. Ясунт | 10 |
|  | Итого | 4569 |

Климат

Климат поселения - континентальный. Характеризуется суровой, холодной и продолжительной зимой, жарким непродолжительным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца и даже суток. Расчетная температура наружного воздуха - 39°С. Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы 191 -233 см, господствующие ветры - юго-западного направления. Средняя температура января 21 - 22 0С. Период с устойчивыми морозами (число дней) 150-160 дней.

Заморозки затягиваются до конца июня. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца апреля. Абсолютный минимум -54°С. Лето короткое, однако, заморозки возможны и в летние месяцы. Абсолютный максимум температур отмечен в июле: +31 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет -6,4°С.

Согласно СНиП 32.01.99 (Строительная климатология), территория, рассматриваемая настоящим проектом, относится к северному строительно-климатическому району I D. Расчетная температура для отопления - минус 42°С, для вентиляции - 29°С. Продолжительность отопительного периода - 292 дня.

Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 2,4 м, песчаных 2,9 м.

## Прогноз развития промышленности

Производственная сфера

Одной из самых древних отраслей хозяйства коренного населения является оленеводство. И только в ХХ веке в государство признало и официально закрепило этот вид деятельности.

Помимо оленей в ЛПХ населения содержатся: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади и птица.

Производство хлебобулочной продукции в сельском поселении представлено ПО «Сосьвинский Рыбкооп» (пекарня в п. Сосьва, пекарня в с. Саранпауль), ИП Политова А.П.  (пекарня в с. Саранпауль) и ИП Шарапова К.Б. (пекарня в с. Саранпауль).

Сфера бытовых услуг для жителей поселения остается очень важной и по - прежнему наболевшей темой. Бытовые услуги на территории сельского поселения оказывает одно предприятие - ООО «НП «Элаль» (с. Саранпауль).  В целях поддержания предприятий бытового обслуживания, Администрацией района ежегодно оказывается финансовая помощь в виде дотаций. Востребованность в этом виде услуг существует, но по причине отсутствия специалистов, бытовые услуги не реализуются в полном объеме.

Изучением и разработкой Приполярного Урала на территории поселения занимаются следующие предприятия:

- ООО «Урал» (с. Саранпауль)»;

- ПАО «Сосьвапромгеология» (с. Саранпауль);

- ЗАО «Западносибирская горнорудная компания» (с. Саранпауль);

- ОАО «Полярный кварц» (с. Саранпауль).

На территории поселения лесохозяйственные, лесозащитные и лесовосстановительные работы, а также мероприятия по охране лесов от пожаров осуществляет Саранпаульское лесничество Березовский лесхоз.

Для местных нужд пиломатериалы на территории поселения производят пять действующих пилорам две из них находятся в с. Саранпауль, владельцем которых является ИП Семяшкин Р.Р., две в п. Сосьва (владелец ИП Шуфлинский) и одна в д. Сартынья.

## Демографическая ситуация и анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По состоянию на 1 января 2018 год численность сельского поселения Саранпауль составляет 4569 человек. Динамика численности населения отражена в таблице ниже.

Таблица 1.2

Среднегодовая численность поселения по годам

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, человек | 3119 | 4423 | 4364 | 4448 | 4458 | 4441 | 4569 |

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2018 г. возрастная структура населения сельского поселения Саранпауль выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Половозрастная структура населения сельского поселения Саранпауль на начало 2017 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 1188 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 3015 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 366 |
| Итого | 4569 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения выполнен на основании генерального плана сельского поселения Саранпауль с сохранением учета роста на фактическую численность населения.

Таблица 1.4

Прогноз численности населения сельского поселения Саранпауль в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| 1 | с. Саранпауль | 3145 | 3145 | 3200 |
| 2 | д. Верхненильдина | 4 | 4 | 4 |
| 3 | д. Кимкьясуй | 114 | 116 | 129 |
| 4 | с. Ломбовож | 225 | 225 | 255 |
| 5 | д. Патрасуй | 1 | 1 | 1 |
| 6 | д. Сартынья | 30 | 55 | 57 |
| 7 | п. Сосьва | 937 | 946 | 1190 |
| 8 | д. Хурумпауль | 3 | 3 | 3 |
| 9 | д. Щекурья | 100 | 106 | 122 |
| 10 | д. Ясунт | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого: | 4569 | 4611 | 4971 |

Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является коэффициент демографической нагрузки, отражающий соотношение между трудоспособным населением и неработающими (детьми и пенсионерами).

## Прогноз развития застройки сельского поселения Саранпауль с прогнозом развития жилищного фонда

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства сельского поселения Саранпауль:

в с. Саранпауль

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 35%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 12 тыс. м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 221,1 тыс. м2; перспективный жилищный фонд составит порядка 25 тыс. кв.м. -22 многоквартирных жилых дома.

в п. Сосьва

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 38%);

- снос жилищного фонда в объеме не менее 2,1 тыс.м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит порядка 8,1 тыс. м; перспективный жилищный фонд составит порядка 8,1 тыс. м2 - 70 одноквартирных и многоквартирных жилых домов.

в с. Ломбовож

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 65%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 1,5 тыс.м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 3,3 тыс. м2.

в д. Кимкьясуй

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 50%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,2 тыс.м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 1,2 тыс. м2; перспективный жилищный фонд составит порядка 1,5 тыс. м2 - 19 индивидуальных жилых домов.

в д. Сартынья

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 28 м2/чел. (рост от существующего

- уровня жилищной обеспеченности составит 12%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,5 тыс.м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 0,6 тыс. м2; перспективный жилищный фонд составит порядка 0,8 тыс. м2 - 13 индивидуальных жилых домов.

в д. Щекурья

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 15%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,9 тыс.м2;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 2,2 тыс. м2; перспективный жилищный фонд составит 6,8 тыс. м2- 85 индивидуальных жилых домов.

в д. Хурумпауль

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит порядка 30%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,6 тыс.м2; новое жилищное строительство за период расчетного срока составит 1,7 тыс. м;

- перспективный жилищный фонд составит 0,8 тыс. м2 - 12 индивидуальных жилых домов. По информации, полученной от администрации сп. Саранпауль по состоянию на 01.01.2013 года планируемые мероприятия по реализации генерального плана сп. Саранпауль по строительству и ликвидации объектов жилого фонда реализованы не в полном объеме.

Плановые показатели строительства жилого и общественного фондов сп. Саранпауль рассчитаны на следующие условия:

- сохранение целевого показателя жилищной обеспеченности, определённого в Генеральном плане (20,5 кв. м. на человека);

- численность населения сельского поселения Саранпауль к 2028 году 4514 человек (на основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграционной привлекательности региона в указанный период);

- приоритетность застройки (с учётом привлекательности для застройщиков); предполагается индивидуальное теплоснабжение с применением печного отопления в жилых домах частного сектора.

Суммарный прирост строительных фондов на расчетный период до 2028 года по сп. Саранпауль в разрезе населенных пунктов составит:

- по с. Саранпауль - 14,95 тыс. м2, из них прирост жилого фонда - 6,8 тыс. м2 (45,5% от суммарного прироста строительных фондов);

- по п. Сосьва - 4,1 тыс. м2, прирост жилого фонда не предусматривается.

Прирост строительных фондов и снос зданий в течение 2014-2028 гг. по селу Ломбовож, деревням Кимкьясуй, Сартынья, Щекурья, Хурумпауль, Патрасуй, Ясунт, Верхненильдина, а также по производственным объектам - не планируются.

Характеристика существующих и перспективных строительных фондов на территории сельского поселения Саранпауль представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Оценка потребности жилищного фонда сп Саранпауль

| Показатель | 2017 г. | 1 этап (2014-2018 гг.) |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027 гг. |
|  | факт | план |  |  | план |
| Населенный пункт N |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | 59,9 | 62,4 | 63,2 | 64,1 | 65,6 |
| - Многоквартирные дома, в том числе: | 42,4 | 44,3 | 45,0 | 45,6 | 46,6 |
| - ввод нового жилья | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 3,0 |
| - снос домов | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,0 |
| - Индивидуальные жилые дома, в том числе: | 17,5 | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 19,0 |
| - ввод нового жилья | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
| - снос домов | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Общественные здания, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ввод зданий | 1,0 | - | - | 0,4 | 1,2 |
| - снос зданий | - | - | - | - | 0,3 |
| Производственные здания, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ввод объектов | - | 0,3 | - |  | - |
| - выведение объектов из эксплуатации | - | - | 0,2 | 0,5 | - |

Развитие среды проживания населения сельского поселения Саранпауль создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития социальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

## Прогноз изменения доходов населения

Информация по изменениям доходов населения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2018-2027 год спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении Саранпауль может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Система электроснабжения

    - Прогноз удельных расходов электрической энергии

Для категории потребителей «население» в перспективе ожидается увеличение показателей спроса систем электроснабжения сельского поселения Саранпауль в соответствии с Генеральным планом в связи с намеченным планами по электрификации перспективных планировочных районов и увеличением прогнозируемой численности населения.

Показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки общественных зданий приняты согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Удельная расчетная электрическая нагрузка для коммунально-бытового сектора принята 2,8 кВт/квартира (для квартир, оборудованных электрическими плитами) и 1,05 кВт/квартира (для квартир, оборудованных газовыми плитами). При расчетах также учтена общедомовая силовая нагрузка.

Электрическая нагрузка социальных и общественных зданий определена на основании удельных показателей РД 34.20.185-94, приведенных в таблице ниже. Удельные электрические нагрузки общественных зданий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Удельные электрические нагрузки общественных зданий

| №№ п.п. | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
| 1. | - с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/учащийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
| 2. | - без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 3. | - с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 4. | - без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| 5. | Профессионально-технические училища со столовыми | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения | кВт/ место | 0,46 | 0,97 | 0,25 |
| II | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины: |  |  |  |  |
| 7. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 | 0,82 | 0,7 |
| 8. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,25 | 0,8 | 0,75 |
|  | Непродовольственные магазины |  |  |  |  |
| 9. | - без кондиционирования воздуха | -"- | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 10. | - с кондиционированием воздуха | -"- | 0,16 | 0,9 | 0,48 |
| III | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 11. | - до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
| 12. | -свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
| 13. | -свыше 1100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 14. | -до 100 | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
| 15. | -свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
| 16. | -свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
| 17. | -свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
| IV | ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 18. | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 | 0,8 | 0,75 |
| 19. | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 0,25 |
| V | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
| 20. | - без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
| 21. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 22. | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |
| VI | ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ: |  |  |  |  |
| 23. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 0,48 |
| 24. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,054 | 0,87 | 0,57 |
| VII | УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА |  |  |  |  |
| 25. | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 | 0,92 | 0,43 |
| 26. | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 0,92 | 0,43 |
| VIII | УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |
|  | Гостиницы: |  |  |  |  |
| 27. | - без кондиционирования воздуха (без ресторанов) | кВт/место | 0,34 | 0,9 | 0,48 |
| 28. | - с кондиционированием воздуха | Тоже | 0,46 | 0,85 | 0,62 |

    - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Подробный перспективный баланс потребления электрической энергии по сельскому поселению Саранпауль составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования.

Расчет электрических нагрузок по потребителям на территории сельского поселения не выполнен, ввиду отсутствия данных о подключенных абонентах.

Удельное коммунально-бытовое потребление на человека указаны в таблице 2.2

Таблица 2.2

Потребность в электроэнергии на человека

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль | кВт*ч | 950 | 950 | 950 |

Таблица 2.3

Мощность выработки источников покрытия электронагрузок

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль | МВт | 5,823 | 5,823 | 5,823 |

В таблице 2.4 приведены общие показатели выработки электрической энергии на территории сп Саранпауль до 2027 г.

Таблица 2.4

Перспективные показатели потребности в электрической энергии

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль | млн. кВт*ч | 10,747 | 10,846 | 10,872 |

## Тепловая энергия

    - Прогноз перспективного удельного расхода тепловой энергии

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258) для температуры наружного воздуха – 42 0С (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

| Кол-во этажей | Значение по сп Саранпауль | Нормируемый удельный расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2 при расчетной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -42 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 160 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 148 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3 | 94 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 60 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 59 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции: с 2020 г. – на 10%.

    - Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективный спрос на спрос на тепловую энергию, а также максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) в сельском поселении Саранпауль с распределением по видам потребления и расчетным элементам территориального деления по периодам реализации схемы теплоснабжения приведен в табл. 2.6.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска (потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается.

Таблица 2.6

Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления сельского поселения Саранпауль на каждом этапе на период до 2027 г.

| Наименование | Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| Центральная котельная с. Саранпауль | Гкал/час | 6,63 | 6,58 | 6,58 |
| Котельная №2 с. Саранпауль | Гкал/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная п. Сосьва | Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

    - Перспективный структурный спрос на тепловую энергию

Приросты площади строительных фондов Сельского поселения Саранпауль в течение 2018-2027 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла и в положительном случае строительства новой модульной котельной с прокладкой теплотрассы от централизованного теплоснабжения.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| сп Саранпауль |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 9,57 | 9,52 | 9,52 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 31285,85 | 31122,56 | 31122,56 |
| с. Саранпауль |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 8,13 | 8,08 | 8,08 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 26861,13 | 26697,84 | 26697,84 |
| с. Сосьва |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 4424,72 | 4424,72 | 4424,72 |

## Водоснабжение

    - Прогноз удельного водопотребления

В настоящее время в сельском поселении Саранпауль удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85 и нормативов установленных Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 11.11.2013 N 22-нп (ред. от 11.08.2014) "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и приведены в нижеследующей таблице 2.8.

Таблица 2.8

Показатель удельного водопотребления, м3/мес на 1 чел

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления. |  |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 2,782 | 2,375 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления. |  |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,718 | 1,076 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,155 | 2,002 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 7,014 | - | 7,014 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | - | 6,089 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 5,323 | - | 5,323 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,708 | - | 4,708 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,719 | - | 4,719 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,793 | - | 3,793 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 | - | 3,474 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,178 | - | 3,178 |
| Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации | 1,641 | - | - |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | - | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | - | 2,397 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды принято для канализованной территории (7,319 м3/мес. на 1 чел.) и представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Фактическое количество реализованной воды населению | м3/год | 32050 |
| Удельное водопотребление холодной воды | м3/мес | 26818 |
|  | м3/год | 321824 |

Величины фактического водопотребления населением сельского поселения Саранпауль лежат ниже пределов существующих норм. Детальный расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства.

    - Перспективные показатели спроса на водоснабжение

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции к росту потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2027 года.

Прогнозный баланс водоснабжения сп Саранпауль на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Саранпауль» представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |  |  |  |  |
| поднято воды всего | тыс м3/год | 52,3 | 48,64 | 43,24 |

    - Перспективный структурный баланс водопотребления

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения Саранпауль приведено в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |  |  |  |  |
| Потребление питьевой воды | м3/сут | 87,808 | 90,035 | 89,61 |

## Водоотведение

    - Прогноз удельного водоотведения

На сегодняшний день для граждан, проживающих в многоквартирных или частных жилых домах на территории сельского поселения, при отсутствии приборов учета действуют нормативы потребления водного ресурса. В таблице 2.8 приведены значения действующих нормативов для жилых зданий всех категорий благоустройства.

Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Система централизованного водоотведения на территории сп Саранпауль отсутствует.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

Удельное водоотведение представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов | чел. | 0 |
| Фактическое количество отведенной воды | м3/год | 0 |
| Удельное водоотведение | м3/мес. | 0 |
|  | м3/год | 0 |

    - Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогнозный баланс образования ЖБО на территории сельского поселения Саранпауль выполнен на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Саранпауль и представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Прогнозное водоотведение

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022 г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |  |  |  |  |
| Водоотведение | тыс. м3/год | - | - | 32,664 |

    - Перспективный структурный баланс водоотведения

Структурный баланс среднесуточного и годового водоотведения по группам абонентов в границах сп Саранпауль в прогнозе до 2027 года представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Структурный баланс годового водоотведения по группам абонентов в границах сп Саранпауль в прогнозе до 2027 года

| Статья расхода | ед. | 2017г | 2022 г | 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сп Саранпауль |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков | м3/сут | - | - | 89,5 |
| -население | м3/сут | - | - | 71,31 |
| -бюджетные орган-и | м3/сут | - | - | 15,1 |
| -прочие потребители | м3/сут | - | - | 2,85 |

## Газоснабжение

    - Прогноз удельного потребления газа

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории сельского поселения Саранпауль представлены в табл. 2.15.

Таблица 2.15

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими на территории сп Саранпауль, в отсутствие приборов учета

| № | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой газ | м³ на 1 человека в месяц | 5,3 |
| 2 | Сжиженный газ: |  |  |
| 2.1 | Приготовление пищи с использованием газовых плит | кг на 1 человека в месяц | 5,4 |
| 2.2 | Подогрев воды с использованием газового нагревателя | кг на 1 человека в месяц | 8,1 |
| 2.3 | Подогрев воды с использованием газовых плит | кг на 1 человека в месяц | 2,37 |

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль для хоз-бытовых нужд не осуществляется. Только на производственные нужды котельных.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

    - Перспективные показатели спроса на газ

Генеральным планом, учитывая низкое качество попутного газа, создание централизованной системы газоснабжения не предусматривается.

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

## Твердые коммунальные отходы

    - Прогноз изменения норм накопления твердых коммунальных отходов

Источниками образования ТКО в муниципальном образовании являются население сп Саранпауль, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов — среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 2.16 представлены нормативы образования ТКО.

Таблица 2.16

Нормативы образования ТКО

| Наименование отходов | Норма по ТСН 1-2000. |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 250 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб. м | 2 куб. м на 1 чел/год |

Сельскому поселению необходимо определение актуальных нормативов образования отходов.

Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обращения с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов. На данный момент генеральная схема очистки территорий сп Саранпауль не разработана, территориальная схема обращения с отходами не разработана, а в соответствии с генеральным планом муниципального образования предусмотрены девять мероприятий для развития системы обращения с отходами:

- Установка и обустройство контейнерных площадок;

- Ликвидация несанкционированных свалок. Нормы накопления отходов принимаем равными нормам, в утвержденных ранее документах.

    - Перспективные показатели спроса на сбор, вывоз и размещение ТКО

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах сп Саранпауль до 2027 года приведен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Расчетные объемы накопления ТКО в сп Саранпауль до 2027 года

| Наименование отходов | 2017 г | на 2022 г | на 2023-2027 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, куб. м | 4310 | 4349 | 4360 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система электроснабжения сельского поселения Саранпауль относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

Система электроснабжения сельского поселения Саранпауль состоит из децентрализованной зоны (локальных источников) и централизованной системы электроснабжения.

На территории сп Саранпауль производство электроэнергии осуществляет АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны».

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Электроснабжение сп Саранпауль осуществляется от дизельных электростанций.

Таблица 3.1

Характеристика источников электроснабжения сп Саранпауль

| Наименование источника и маркировка | Количество трансформаторов | Мощность источников электроснабжения | Месторасположение, подключенные поселки, деревни | Техническое состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2010 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2010 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2011 | АО Юграэнерго |
| Cummins C1400D5 |  | 1000 | ДЭС Саранпауль | 2013 | МО |
| Cummins C1400D5 |  | 823 | ДЭС Саранпауль | 2013 | МО |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Передача электроэнергии осуществляется по ЛЭП 10кВ на трансформаторные подстанции. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность всех линий на территории сп Саранпауль составляет 47,955 км.

На территории поселка расположены 21 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.

Подробная информация по существующим ТП на территории сп Саранпауль отсутствует.

На территории сп Саранпауль большая часть сетей 10 (6) кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций эксплуатируется более 30-40 лет, что с учетом нормативного срока эксплуатации объектов электроэнергетики, характеризует систему электроснабжения района как значительно изношенную.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Величина суммарной мощности источников питания на территории сельского поселения Саранпауль превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории сп Саранпауль находятся на окраинах электрических нагрузок, что позволяет сделать вывод о нерациональном размещении центров питания.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Подробная информация по имеющимся резервам и дефицитам и ожидаемых резервов, и дефицитов мощности в системе электроснабжения на территории сельского поселения Саранпауль представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Показатель | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Источники электроэнергии | МВА | 5,823 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 4,2 |

Прогноз потребности в электроэнергии в сп Саранпауль произведен на основе следующих параметров:

- прогноз роста численности постоянного населения к 2027 г. на уровне 4971 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены стандартом – ГОСТ 32144-2013 и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Показателями качества электроэнергии являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- размах изменения напряжения;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- коэффициент n-ной гармонической составляющей напряжения;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- импульсное напряжение;

- коэффициент временного перенапряжения.

Готовность системы является одним из комплексных показателей надежности электроснабжения.

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

В энергосистеме периодически случаются аварийные ситуации. Сводные данные об отказах на электросетевых объектах подлежат опубликованию и размещены на официальных сайтах сетевых организаций. В опубликованных данных содержится информация о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной электрической энергии.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории сельского поселения Саранпауль проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Ежегодно службой по тарифам ХМАО-Югра устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 3.3 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

Таблица 3.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 25,83 | 27,92 |

Информация о задолженности предприятий местного бюджета перед АО «ЮЭКДЗ» за оказанные услуги энергоснабжения за 2017 год отсутствует.

В целом энергосистема ХМАО-Югра характеризуется значительным износом основных фондов электроэнергетики.

Большинство используемых силовых трансформаторов на подстанциях физически устарели. Они имеют значения потерь холостого хода и короткого замыкания, значительно уступающие характеристикам современных трансформаторов, что увеличивает годовые потери электроэнергии.

Старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

## Система теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Централизованное теплоснабжение на территории сп Саранпауль осуществляется от трех источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО "Теплосети Саранпауль".

На момент разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль функциональная структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное теплоснабжение осуществляется:

- котельная ЦОК;

- Котельная ДЮЦ;

- Котельная Сосьва.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Основные характеристики котельных

| Ст. №№ | Марка котла | Установлен-ная мощность, Гкал/ч | КПД, % | Давление/ Температура (МПа/°С) | Год ввода в эксплуат ацию | Год последнего освидетельст вования | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная отопительная котельная (ЦОК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 2 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 3 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 15.10.2014 | н/д |
| 4 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| 5 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| 6 | КВм-2,3 | 2 | 81 | 70-150 | 2014 | 30.10.2014 | н/д |
| Котельная ДЮЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 15.09.2008 | н/д |
| 8 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 15.09.2008 | н/д |
| 9 | КВм-1,45 | 1,2 | 81 | 70-150 | 2013 | 15.092013 | н/д |
| Котельная МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-130 | 2008 | 01.09.2008 | н/д |
| 11 | КВр-1,16 | 1 | 82 | 70-150 | 2008 | 01.09.2008 | н/д |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сложились в деревнях Кимкьясуй, Сартынья, Щекурья, Хурумпауль, Патрасуй, Ясунт, Верхненильдина, селе Ломбовож, в частном жилом секторе села Саранпауль и поселка Сосьва. В качестве источников тепла в домах используются котлы и печи дровяного отопления.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Передача тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых трубопроводов. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме.

Общая протяженность сетей теплоснабжения сп Саранпауль составляет 22,2 км в двухтрубном исчислении (согласно техническим паспортам). Сводные данные тепловых сетей котельных представлены в таблице 3.5.

Основной материал труб – сталь. В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и ППУ.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована как в подземном, так и в надземном варианте. Основная доля трубопроводов (93%) проложена подземно. Система теплоснабжения двухтрубная. Трубопроводы отопления проложены совместно с трубопроводами холодного водоснабжения.

Глубина залегания грунтовых вод до 2-х м от поверхности земли. Ориентировочно амплитуда колебания уровня грунтовых вод по данным различных наблюдений составляет 1,5-2 м.

На остальной территории сельского поселения Саранпауль применяется индивидуальное отопление от печей и индивид. котлов на твердом топливе.

Таблица 3.5

Сводные данные тепловых сетей

| Участок ТС | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная отопительная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 186 | магистральная | надземная | 77-66 | 2005 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 219 | 2530 | магистральная | надземная | 77-66 | 2005 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 159 | 921 | распределительная | надземная | 77-66 | 2007 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 108 | 3611 | распределительная | надземная | 77-66 | 2000-2009 | изолон | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 2556 | распределительная | надземная | 77-66 | 1995-2010 | ППУ,изолон,дорнит | В хоз.ведении | 56 |
|  | 20-50 | 5971 | распределительная | надземная | 77-66 | 1995-2010 | ППУ,изолон,дорнит | В хоз.ведении | 56 |
| итого |  | 15775 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЮЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 575 | магистральная | надземная | 77-66 | 2012 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 108 | 450 | распределительная | надземная | 77-66 | 2008 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 1404 | распределительная | надземная | 77-66 | 2008 | ППУ,изолон | В хоз.ведении | 56 |
| итого |  | 2429 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сосьва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 655 | магистральная | подземная | 77-66 | 2008 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 57-89 | 251 | распределительная | подземная | 77-66 | 2002 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
|  | 20-50 | 374 | распределительная | подземная | 77-66 | 2002-2014 | ППУ | В хоз.ведении | 56 |
| итого |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения Саранпауль состоит из 3-х зон действия теплоисточников. Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии сельского поселения Саранпауль отражены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
сельского поселения Саранпауль

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная отопительная котельная (ЦОК) | с. Саранпауль ул. Геологическая,7-а | Указана на рис. 3.2 |
| 2 | Котельная ДЮЦ | с. Саранпауль ул.Школьная,7-б | Указана на рис. 3.2 |
| 3 | Котельная МУП ЖКХ | п. Сосьва ул. Сосьвинская,8\1 | Указана на рис. 3.3 |

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 3.2-3.3.

Рисунок 3.2 Расположение и зоны действия источников тепловой энергии на территории с. Саранпауль

Рисунок 3.3 Расположение и зоны действия источников тепловой энергии на территории п. Сосьва

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В целом по системе теплоснабжения сп Саранпауль и в разрезе расчетных элементов территориального деления дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Резерв тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды котельных, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная отопительная котельная (ЦОК) | 12 | 12 | 0,324 | 0,57 | 6 | 5,106 |
| 2 | Котельная ДЮЦ | 3,2 | 3,2 | 0,086 | 0,07 | 1,5 | 1,54 |
| 3 | Котельная МУП ЖКХ | 2 | 2 | 0,124 | 0,04 | 1,2 | 0,636 |
|  | Итого: | 17,2 | 17,2 | 0,534 | 0,68 | 8,7 | 7,282 |

Размер резерва тепловой мощности котельных сельского поселения Саранпауль свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечивать качество теплоносителей;

- организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

- обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

- К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2015-2017 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.8

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | 0 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения в сфере организации качественного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей сельского поселения Саранпауль относятся:

- существенный избыток мощностей источников в большей части систем теплоснабжения (коэффициент использования мощности не превышает 0,5);

- завышение тепловых нагрузок потребителей при разработке балансов тепловых мощностей и обосновании строительства новых источников;

- избыточная централизация в трех четвертях систем теплоснабжения, которая обуславливает существенное завышение нормативных тепловых потерь. Плотность тепловой нагрузки многих систем находится за пределами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения и даже вне зоны его предельной эффективности;

- недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии;

- недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета отпущенной тепловой энергии;

- низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти ХМАО-Югра в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на 2017 г, представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения сп Саранпауль

| Наименование показателей | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01 января | с 01 июля |
| население, с НДС, руб./Гкал | 3011,93 | 3117,3 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения сп Саранпауль не взымается.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

## Система водоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Для обеспечения потребителей сельского поселения Саранпауль услугами водоснабжения привлечено Саранпаульского МУП ЖКХ, которое занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования сельского поселения.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения сельского поселения Саранпауль подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Источником водоснабжения являются подземные воды, система водоснабжения – централизованная, децентрализованная.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Водозабор производится артезианскими скважинами, расположенными на территории водопроводных очистных сооружений (ВОС). Глубина скважин составляет 50 м.

Вода из скважин поступает по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения.

Водопроводные очистные сооружения (далее – ВОС) сп Саранпауль. Технология очистки воды, поднятой из подземного водозабора, включает коагулирование, фильтрование в объеме проектных 350 м3/сут на двух параллельно работающих станциях очистки В-150, установленных в 2005 году. Подземная вода от артезианской скважины по трубопроводу подается в дегазатор. Водовоздушная смесь по трубопроводу поступает на фильтры первой ступени очистки. В качестве фильтрующей загрузки выбран зернистый материал антрацит «РUROLAT- стандарт» крупностью 0,8-1,6 мм. После фильтров первой ступени вода по трубопроводу В1,2Н поступает на фильтр второй ступени очистки с загрузкой активным углем на древесной основе марки БАУ-А ГОСТ 6217-74.

Качество питьевой воды после прохождения очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559 – 96 «Вода питьевая» и ГОСТ 2874 – 82.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет 90 процентов.

Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Таблица 3.10

Характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие приборов учета воды | Наличие ограждения ЗСО 1 пояса | Эксплуат. организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс очистки воды с. Саранпауль пер. Молодёжный 10 | 2005 | 50 | 350 | -Насосная станция -Водонапорная башня с объемом бака – 25 м3 -Комплекс очистных сооружений на 150 м3. -Станция обезжелезивания В-150 -Пожарные ёмкости - 4 шт. по 50 м3. -Проточная ёмкость запаса питьевой воды -50 м3. -Дренажная ёмкость для промывной воды – 40 м3. -Пульт управления с бытовым помещением. | 2 | 0,25 га | Саранпаульское МУП ЖКХ | Администрация сп Саранпауль |
| 2 | Комплекс очистки воды с. Сосьва ул. Сосьвинская 10 | 2005 | 50 | 150 | -Станция В-150 -Станция обезжелезивания В-150 -Пульт управления -Проточная ёмкость запаса питьевой воды -100 м3. -Дренажная ёмкость для промывной воды – 25 м3. | 2 | да |  |  |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 19,6 км.

с. Саранпауль. В ведении Саранпаульского МУП ЖКХ в с. Саранпауль находятся 18,7 км водопроводных сетей, износ их составляет 30%. Расположены они в одной изоляции с обратным трубопроводом тепловых сетей, в качестве изоляции применяется ППУ или изолон, покрытые сверху листами из нержавеющей стали.

С. Сосьва. В ведении Саранпаульского МУП ЖКХ в с. Саранпауль находятся 0,9 км водопроводных сетей, износ их составляет 30%.

Удельное количество аварий и повреждений составляет 0,1 аварий на 1 км сети в год.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саранпауль | 18,7 | 20-100 | Сталь, Оцинкованные мет. металлопластика | Поверхностный | - | 2005 | 30 |
| с. Сосьва | 0,9 | 20-100 | Сталь, полипропилен | Подземный | 1 | 2005 | 30 |

Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения в сп. Саранпауль сложились:

- Две технологических зоны централизованного водоснабжения – централизованная система водоснабжения с. Саранпауль и с. Сосьва.

8 децентрализованных систем холодного водоснабжения с. Ломбовож, д. Верхненильдина, д. Кимкьясуй, д. Патрасуй, д. Сартынья, д. Щекурья, д. Ясунт, д. Хурумпауль.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2017 год в соответствии с учётом максимально возможного отклонения расходов воды в сутки. Объёмы воды на нужды организаций приводятся из статистической информации и договорных обязательств ресурсоснабжающей организации.

Генеральный план развития сп Саранпауль предусматривает увеличение доли жилого фонда от существующего жилого фонда застройки поселения.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Наименование зоны водоснабжения | производительность существ. Сооружения по паспорту, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Саранпауль | 350 | 80,57 | 269,43 (77%) | Рассматриваемый район относится к категории надежно обеспеченного ресурсами подземных вод, что не ограничивает расширение водозабора в ближайшей перспективе. |
| с. Сосьва | 150 | 7,24 | 142,76 (95%) |  |

На сегодняшний день и на перспективу, на водозаборных сооружениях наблюдается значительный резерв производительности, способный покрыть существующие и перспективные нагрузки от всех потребителей.

Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоснабжения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 3.14.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями населению значительно улучшилось и на текущий момент не полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 3.13

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения в сп Саранпауль на 2017 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатели качества воды |  |  |
| 1.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 100 |
| 1.2. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 100 |
| 1.3. | Индекс нового строительства и реконструкции сетей | % |  |
|  | - водопровод |  | - |
| 2 | показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Аварийность на трубопроводах: | ед./км |  |
|  | - водопровод |  | 0,1 |
| 2.2. | Износ на трубопроводах: | % |  |
|  | - водопровод |  | 30 |
| 3 | показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| 3.1. | Объемы производства на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 36 |
| 3.2. | Объемы потребления на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 22 |
| 3.4. | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | - |
| 4 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии: | кВт/ч на м3 |  |
|  | водоснабжение с. Саранпауль |  | 2,3 |
|  | Водоснабжение с. Сосьва |  | 3,7 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % |  |
|  | - население |  | 60 |
|  | - промышленные объекты |  | - |
|  | - объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100 |
| - | соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды | Не рассматривалось* |  |

На сегодняшний день развитию и эксплуатации систем централизованного водоснабжения на территории сп Саранпауль препятствуют несколько факторов. Их перечень и более детальное описание представлено ниже.

- Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай ЧС, отвечающего требованиям правил «Резервирования источников питьевого водоснабжения»;

- Недостаточная надежность системы водоснабжения сп Саранпауль;

- Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Саранпауль не осуществляется;

- несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в распределительную сеть.

- из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы электрических распределительных устройств имеют высокий износ.

- требуется замена основных электрических узлов электроустановок, поскольку на базе существующего морально устаревшего электрооборудования не представляется возможным реализация большинства современных энергоэффективных решений.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

При анализе существующего положения в системе водоснабжения сп. Саранпауль вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Также они не предполагаются при реализации перспективных мероприятий по развитию системы водоснабжения.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.14 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению на 2017 год.

Таблица 3.14

Тарифы на услуги по водоснабжению на 2017 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Саранпаульское МУП ЖКХ | 60,59 | с 01.01 по 30.06 |
|  | 63,01 | с 01.07 по 31.12 |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Подробная информация о данной организации отсутствует.

## Система водоотведения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Услуги водоотведения (вывоз ЖБО с септиков) на территории сп Саранпауль предоставляет Саранпаульское МУП ЖКХ.

с. Саранпауль

В с. Саранпауль сброс сточных вод осуществляется на рельеф. Сброс сточных вод на территории школы осуществляется в септик.

д. Кимкъясуй

В д. Кимкьясуй сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

с. Ломбовож

В с. Ломбовож сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф. Стоки от школы сбрасываются в выгребные ямы.

д. Сартынья

В д. Сартынья сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

с. Сосьва

В с. Сосьва централизованная сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

д. Щекурья

В д. Щекурья централизованная сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

д. Хурумпауль

В д. Хурумпауль сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное водоотведение не осуществляется, технологические зоны отсутствуют.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

На территории сельского поселения Саранпауль централизованное водоотведение не осуществляется.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений для технических зон на расчетный срок не выполнен ввиду отсутствия существующих ОСК.

Таблица 3.15

| Наименование очистных сооружений | ед. | Планируемое поступление сточных вод на расчетный срок |  | Мощность ОСК | Резерв/дефицит мощности ОСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/сут |
| с. Саранпауль | м3/год | 32664 | 89,5 | 200 | 110,5 |

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Саранпауль отсутствует.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлен значительный ее недостаток: сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии населённого пункта и района в целом

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.16 представлены тарифы на ресурс, предоставляемый организацией на 2017 год.

Таблица 3.16

Тарифы на услуги по вывозу ЖБО с септиков на 2017 год

| Тариф, руб./куб.м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 390 | I полугодие |
| 355,76 | II полугодие |

## Система газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории сп Саранпауль централизованное газоснабжение не осуществляется.

Продажу и доставку сжиженного углеводородного газа  «Пропан» в баллонах 27 литров по 11 кг осуществляет компания ОАО «Березовогаз», выигравшая соответствующий тендер на поставку.

Основным видом деятельности компании ОАО «Березовогаз» является производство и распределение газообразного топлива (код ОКВЭД: 40.20.2).

    - Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется, сети отсутствуют.

Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Резервы и дефициты при данном виде газоснабжения не рассчитываются.

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Воздействие на окружающую среду при данном газоснабжении минимален.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Централизованное газоснабжение на территории сп Саранпауль не осуществляется.

На территории сельского поселения Саранпауль применяется сжиженное газоснабжение баллонами.

Тарифы на природный газ для сельского поселения Саранпауль не принимаются.

Таблица 3.17

Тарифы на услуги по газоснабжению в баллонах на 2017 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 49,15 руб./кг | I полугодие |
| 49,15 руб./кг | II полугодие |

## Система обращения с ТКО

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Ответственность за разработку, утверждение и реализацию региональных программ в области обращения с отходами; организацию по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами несет администрация сп Саранпауль согласно положениями Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об отходах производства и потребления».

Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. В сп Саранпауль действует одна управляющая компания – Саранпаульское МУП ЖКХ.

На территориях, закрепленных за сельскохозяйственным предприятием, магазинами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО и КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Договор на вывоз ТКО ежегодно заключается или пролонгируется между организацией-перевозчиком и собственником твердых коммунальных отходов – населением, управляющими компаниями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и другими учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, а также указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТКО и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета.

    - Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В сп Саранпауль плохо налажена система сбора и удаления отходов. Сбор твердых коммунальных отходов и мусора с территории производится в стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, а также в специальные контейнеры-накопители мусоропроводов.

Информация об оснащенности контейнерами отсутствует.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения производится по утвержденному Администрацией сп Саранпауль графику. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии c санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Периодичность сбора и вывоза ТКО на территории сп Саранпауль варьируется от ежедневного до 3-х разового вывоза в неделю.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

Твердые коммунальные отходы с территории поселений вывозятся спецавтотранспортом на полигон ТКО (несанкционированная свалка), где складируются без дальнейшей переработки. Из частного сектора отходы вывозятся по заявлению жителей самосвалами.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- требуется реорганизация периодичности сбора и вывоза ТКО в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные, стихийные свалки.

Анализ эффективности и надежности системы транспортировки ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для оптимизации вывоза ТКО составляются графики движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обслуживает организации бюджетной сферы, население и прочих потребителей.

Для решения основных проблем, связанных с вывозом ТКО необходимо расширение и обновление автопарка и спецтехники.

Анализ эффективности и надежности систем размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Твердые коммунальные отходы и промышленные отходы специальной техникой вывозятся на полигон ТБО Саранпаульского МУП ЖКХ ул. Лесная 30 (несанкционированная свалка). Подробная информация по полигону отсутствует.

Свалка соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Таблица 3.18

Основные характеристики свалки ТКО

| Наименование показателя | Полигон ТБО сп Саранпауль ул. Лесная 30 |
| --- | --- |
| Площадь, га | 0,9 |
| СЗЗ, м | 10 |
| Класс опасности | 4-5 |
| Проектная вместимость, тыс. м3 | 51,26 |
| Начало эксплуатации | 2007 |
| Окончание эксплуатации | 2020 |
| Загруженность, % | 90 |

Полигон имеет следующие производственные площади:

- полигон утилизации – 0,9 га

- помещение для персонала – 22,5 м2

- уборная на два места

- дезберер – 30 м2

- скотомогильник – 866,4 м2

- Подъездная дорога – 1086,0 м

- ЛЭП – 103м, 0,4 кВ

- площадь участков складирования ТБО – 0,49 га

На полигоне проводятся следующие работы:

- Сортировка твердых бытовых отходов

- Сдвигание отсортированных отходов на карту захоронение

- Уплотнение отходов

- По мере накопления отходов на карте захоронения проводится засыпка изоляционного слоя.

- Контроль за состоянием подземных и поверхностных вод.

Имеющиеся проблемы в системе размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО:

- накопление отходов производства и потребления, представляющих опасность для населения и окружающей природной среды;

- существующий полигон ТБО является несанкционированной свалкой и

- системы сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности населения не налажена.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Источниками образования ТКО в сп Саранпауль являются население, учреждения и предприятия общественного назначения и прочие объекты, осуществляющие свою деятельность на территории поселений.

Генеральная схема санитарной очистки и уборки сп Саранпауль не разработана.

Нормы накопления отходов приняты в соответствии с ТСН для ХМАО-Югра «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСН 1-2000).

Общий объем подлежащих утилизации отходов сельского поселения Саранпауль составил за 2017 год с учетом всех отходов – 4310 м3/год. Мощности существующего полигона достаточно для приема ТКО с территории сп Саранпауль на весь расчетный срок данной программы.

Анализ показателей готовности системы обращения с ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

В течении 2015-2016 годов вступили в силу изменения к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» 24.06.1998 № 89-ФЗ в части обязательной организации раздельного сбора отходов силами организаций, обслуживающих жилой фонд. Устанавливается порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами в соответствии с изменившимся законодательством являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

- использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами на данный момент являются приоритетными в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

В связи с приоритетными направлениями развития систем обращения с ТКО, регламентированными ФЗ №89 и №458, степень готовности системы обращения с ТКО важно оценивать не только со стороны надежности и работоспособности, но и со стороны возможности и объемов утилизации и обезвреживания отходов, а также внедрения раздельного сбора ТКО от населения.

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, которые коснулись системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Федерации теперь будет осуществляться региональным оператором.

Развитие системы обращения с ТКО сп Саранпауль должно быть рассмотрено и обосновано территориальной схемой обращения с отходами ХМАО-Югра, учитывая, мощности всех объектов размещения, тарифы единого регионального оператора и актуальную численность населения муниципального образования.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора ТКО и крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с ТКО включает в себя систему управления отходами, которая в свою очередь является составной частью управления жизнедеятельностью населенного пункта. Система управления отходами предусматривает не только контроль состояния окружающей среды в местах расположения объектов размещения отходов и здоровья населения, но и контроль энергоэкологического, медико-биологического и социального состояния среды; сбор и хранение объективной информации о состоянии окружающей среды, здоровье населения и др.

В системе обращения с ТКО сп Саранпауль источниками загрязнения окружающей среды являются несанкционированные, стихийные свалки.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Саранпаульский полигон ТБО на сегодняшний день отработал свой лимит только на 40% и в данный момент он удовлетворяет потребности жителей села Саранпауль в утилизации отходов. В течение следующих одиннадцати лет эксплуатация полигона будет возможна и лимит на размещение на нем твердых бытовых отходов превышен не будет.

Необходим ввод в эксплуатацию полигон ТБО близ села Сосьва, а также площадок для временного накопления отходов в деревнях Сартынья, Кимкъясуй, Ломбовож для дальнейшей утилизации мусора на полигоне ТБО под Сосьвой.

Деревня Щекурья находится за рекой от села Саранпауль. Для системной утилизации мусора из Щекурья нужна площадка временного накопления отходов, сейчас же бытовые отходы в редких случаях утилизируются на полигоне Саранпауль, а в основном же сбрасываются в реку или на рельеф.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Тарифы на услуги по вывозу ТБО на 2017 год у Саранпаульского МУП ЖКХ составили:

Таблица 3.19

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 918,88 | I полугодие |
| 918,88 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения сп Саранпауль.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

## Анализ состояния энергоресурсосбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4. планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5. использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Целью муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является обеспечение экономии энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" являются:

- Количество приборов учета, подлежащих обслуживанию, ремонту либо замене;

- Количество объектов, на которых проведены работы по внедрению энергоэффективных устройств (оборудования).

## Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Требования Федерального Закона N 261-ФЗ в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа).

До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона N 261-ФЗ, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

До 1 января 2017 года собственники объектов обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Данная обязанность не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования.

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории сельского поселения Саранпауль за 2017 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 60 | - | 100 |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Газ | 0,004 | 0 | 94 |
| Водоснабжение | - | - | - |
| Водоотведение | 100 | 100 | 100 |

Подробная количественная информация по установленным приборам учета в разрезе каждой из действующих коммунальных инфраструктур на территории сп Саранпауль отсутствует.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Данная Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной Методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства сп Саранпауль по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

- другие показатели, важные для поселения.

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства сп Саранпауль, приведен в таблице 5.1.Описание показателей выполнено с учетом Приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Таблица 5.1

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства

| Группа показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
| --- | --- | --- |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Обеспеченность населения доступом к коммунальной инфраструктуре | Численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем производства товаров и услуг | Количество ресурса, произведенного для реализации всем абонентам |
|  | Величина новых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельные расходы электроэнергии, топлива | Отношение расходов электрической энергии, топлива на производство и транспортировку продукта к объему производства и транспортировки продукта |
|  | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников | Разность между мощностью источника и величиной фактически производимого ресурса |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Приводятся показатели, характеризующие влияние технологического процесса производства ресурса на окружающую среду |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Охват абонентов приборами учета | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы (приводится в разрезе индивидуальных и общедомовых приборов учета) |

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сп Саранпауль | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 78 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | от 10 до 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Обоснование критериев доступности коммунальных услуг для населения сп Саранпауль приводится в разделе 15 Программы комплексного развития, в котором выполняются следующие расчеты:

- расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

- сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

- проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Целевые показатели системы электроснабжения сп Саранпауль представлены в таблице 5.3.

Таблица 4.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления электрической энергии | млн. кВт*ч | 10,747 | 10,772 | 10,797 | 10,822 | 10,846 | 10,872 |
| Мощность выработки источника | МВт | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 | 5,823 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь электрической энергии | % | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | <7 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | <5 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников электроснабжения | МВт | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 31286 | 31286 | 31286 | 31286 | 31123 | 31123 |
| Величина нагрузок | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,52 | 9,52 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии/топлива на выработку тепла (уголь) | т/год | 7481 | 7481 | 7481 | 7481 | 7442 | 7442 |
| Коэффициент потерь тепла | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | <4 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | <0,12 | <0,12 | <0,11 | <0,1 | <0,1 | <0,07 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | км | 8,9 | 8 | 7 | 6 | 5 | <2 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Гкал/ч | 7,282 | 7,282 | 7,282 | 7,282 | 7,332 | 7,332 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 60 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 52,3 | 51,58 | 50,86 | 50,14 | 49,41 | 43,24 |
| Величина нагрузок | м/сут | 87,808 | 88,37 | 88,93 | 89,49 | 90,04 | 89,61 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/м3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент потерь воды в сетях | % | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 30 | 20 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 5 | 5 | 4,8 | 4,6 | 3 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м/сут | 392,06 | 391,72 | 392,05 | 392,34 | 395,84 | 402,21 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 60 | 60 | 63 | 66 | 70 | 90 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 60 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 32,664 |
| Величина нагрузок | м/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 89,5 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч/м3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 1,5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности очистных сооружений | м/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 110,5 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 90 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи сжиженного газа потребителям | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Величина нагрузок | м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу природного газа | кВт·ч/м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Коэффициент потерь | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников газоснабжения | м³/сут | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 85 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых ТКО от потребителей | куб. м | 4310 | 4319 | 4329 | 4339 | 4349 | 4360 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | <15 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * - Уточняется на стадии ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ сп Саранпауль

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения сп Саранпауль, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения сп Саранпауль.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года;

- Инвестиционные программы сетевых и энергосбытовых компаний.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов;

- простой срок окупаемости проекта.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, из мероприятий по развитию системы электроснабжения сп Саранпауль сформировано две группы проектов:

- Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов,

- Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

Срок реализации: 2019 г. г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Саранпауль.

Срок реализации: 2019 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Реконструкция ТП 10/0,4кВ   с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой;

- Строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100-400 кВА.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ;

- Реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий, протяженностью 6 км;

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

- Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2027 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Схема теплоснабжения сельского поселения Саранпауль до 2027 годы (актуализированная версия);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года.

Перспективная схема теплоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем теплоснабжения (котельных, ТП), и мероприятия, направленные на развитие тепловых сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

Срок реализации: 2019 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль;

Срок реализации: 2019 г.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сп Саранпауль, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Реконструкция котельной №2 с. Саранпауль.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019 гг.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке, общей протяженностью 9 км в 2-х трубном исчислении;

- Проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 г.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сп Саранпауль являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2027 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Схема ВиВ сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры на период с 2014 года по 2024 год (актуализированная версия);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года.

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (водозаборов, артезианских скважин), и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

Срок реализации: 2019 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- Производственный контроль качества питьевой воды;

Срок реализации: 2018-2027 г.

Ожидаемый эффект: определение динамики химического состава воды.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Замена насосов на менее энергопотребляемые:

- Насос КМ80-65 160-7.5 кВт (1 шт.)

- Насос км50-32 125-ЗкВТ (2 шт.)

- Насос К65-50 160-5.5кВт (2 шт.)

- Насос глубинный ЭЦВ 5-5-80 (2 шт.);

- Оборудования и компоненты для ВОС:

- Установка УОВ 3,0м-1,0 (1 шт.)

- Активированный уголь С207 фракция 1- Змм (750 кг.)

- Гидроантрацит фракция 0.8-2мм (1000 литров)

- Щавелевая кислота 99.9% (100 гр.)

- Контактор электромагнитный Telemecanique LC1D09 (8 шт.)

- Катридж для ФК лепестковый 20R30-20BB (16 шт.)

- Дифавтомат АД14 УХЛ4/230/400В (2 шт.)

- Магнитный пускатель ПМЕ-211 (5 шт.)

- УФ-лампаБ-М1/НД15модельДБ36 (длина камеры облучения 1050мм) (6 шт.)

- Выключатель автоматический 3-по. ЗА (3 шт.)

- Лампа люминисцентная 1200мм 36Вт (10 шт.)

- Вентилятор ВО18-270-1.6РГ (1 шт.)

- Компрессор AIR Pump АР 200 (1 шт.).

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, 30 м полиэтилен, диаметром 38 мм;

- Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий, протяженностью 3450 м полиэтилен, различным диаметром.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 г.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сп Саранпауль являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СП САРАНПАУЛЬ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2027 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Схема ВиВ сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры на период с 2014 года по 2024 год (актуализированная версия);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года.

Перспективная схема водоотведения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водоотведения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем водоотведения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод;

Срок реализации: 2019 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и стоков.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

Срок реализации: 2021 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут;

- Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут;

- Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут;

- Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут;

- Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут;

- Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут;

- Строительство КНС в с. Саранпауль.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения и очистки ЖБО.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2027 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство самотечных сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км, с. Саранпауль;

- строительство напорных сетей водоотведения из полиэтиленовых трубопроводов 140 мм, протяженностью 5,5 км, с. Саранпауль.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2027 г.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сп Саранпауль позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

# Перспективная схема газоснабжения в сп Саранпауль

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2027 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года.

Перспективная схема газоснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию головных сооружений и распределительных пунктов газоснабжения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем газоснабжения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Саранпауль не предусматриваются.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на услуги вывоза и размещения ТКО по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы: Генерального плана сельского поселения Саранпауль на период до 2027 г.

Перечень мероприятий, направленных на развитие объектов системы обращения с ТКО на территории поселения, приведены в таблице 10-1 данного раздела.

Перспективная схема развития системы обращения с ТКО направлена на усовершенствование системы и методов утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления, на оптимизацию системы сбора отходов и системы транспортировки отходов до мест их размещения и переработки. Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- конкретную цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов;

- простой срок окупаемости проектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту не планируются

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории сп Саранпауль.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2019 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО по минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения Саранпауль;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп Саранпауль;

- рекультивация земель, захламленных стихийными, несанкционированными свалками на территории поселения;

- строительство полигона ТБО для поселка Сосьва площадью 0,5 гектар;

- строительство 4 площадок для временного накопления и хранения отходов в населенных пунктах деревня Сартынья, деревня Кимкъясуй, село Ломбовож, деревня Щекурья;

- строительство нового полигона ТБО в с. Саранпауль;

- рекультивация старого полигона ТБО в с. Саранпауль;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Сельского поселения Саранпауль.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сп Саранпауль позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории сп Саранпауль.

# ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов, обеспечивающих спрос на все виды коммунальных ресурсов по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Генеральный план сельского поселения Саранпауль Березовского района ХМАО-Югра на период до 2027 года;

- Схема теплоснабжения сельского поселения Саранпауль до 2027 года (актуализированная версия);

- Схема ВиВ сельского поселения Саранпауль ХМАО-Югры на период с 2014 года по 2024 года (актуализированная версия);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2027 года;

Мероприятия, направленные на развитие каждой из систем коммунальной инфраструктуры, приведены в перспективных схемах данных систем (разделы 6 – 11 Обосновывающих материалов Программы).

Сведения о финансовых потребностях для реализации программы представлены в разделе 13 Обосновывающих материалов «Финансовые потребности для реализации программы».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии – данные отсутствуют.

Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии;

- установка приборов учета потребления воды.

# ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики:

1. совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории сп Саранпауль;

2. величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов.

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам.

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет применены:

- индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013;

- индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемой с применением федеральных и территориальных единичных расценок, утверждаемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

## Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Саранпауль до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 13.1.

Из таблицы следует, что общая сумма инвестиций, предусмотренная Программой в развитие коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль, составляет 477061 тыс. руб. в текущих ценах.

Таблица 13.1

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Саранпауль

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023-2027 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Саранпауль | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП 10/0,4кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой | 1800 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| Строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100-400 кВА | 6000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 4000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ | 15000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000 |
| Реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий, протяженностью 6 км | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 29025 | 500 | 1525 | 1300 | 2300 | 2300 | 21100 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной №2 с. Саранпауль | 700 |  | 700 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов | 100 | 30 | 35 | 35 |  |  |  |
| Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке, общей протяженностью 9 км в 2-х трубном исчислении | 63000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 38000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 63925 | 5030 | 5860 | 5035 | 5000 | 5000 | 38000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые: - Насос КМ80-65 160-7.5 кВт (1 шт.); - Насос км50-32 125-ЗкВТ (2 шт.); - Насос К65-50 160-5.5кВт (2 шт.); - Насос глубинный ЭЦВ 5-5-80 (2 шт.). | 1196,1 | 1196,1 |  |  |  |  |  |
| Оборудования и компоненты для ВОС: -Установка УОВ 3,0м-1,0 (1 шт.) -Активированный уголь С207 фракция 1- Змм (750 кг.) -Гидроантрацит фракция 0.8-2мм (1000 литров) -Щавелевая кислота 99.9% (100 гр.) -Контактор электромагнитный Telemecanique LC1D09 (8 шт.) -Катридж для ФК лепестковый 20R30-20BB (16 шт.) -Дифавтомат АД14 УХЛ4/230/400В (2 шт.) -Магнитный пускатель ПМЕ-211 (5 шт.) -УФ-лампаБ-М1/НД15модельДБ36 (длина камеры облучения 1050мм) (6 шт.) -Выключатель автоматический 3-по. ЗА (3 шт.) -Лампа люминисцентная 1200мм 36Вт (10 шт.) -Вентилятор ВО18-270-1.6РГ (1 шт.) -Компрессор AIR Pump АР 200 (1 шт.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий, протяженностью 3450 м полиэтилен, различным диаметром | 4900 |  |  |  | 639 |  | 4261 |
| Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, 30 м полиэтилен, диаметром 38 мм | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 6236,1 | 1336,1 | 0 | 0 | 639 | 0 | 4261 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 |  |  |  | 600 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 |  |  |  |  | 5000 | 15000 |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 |  |  |  |  | 1000 | 3000 |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 4000 |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 |  |  |  |  | 500 | 1500 |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 |  |  |  |  | 4000 | 8000 |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 |  |  |  |  | 2000 | 5000 |
| Строительство КНС в с. Саранпауль | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство самотечных сетей из ПНД труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км, с. Саранпауль | 40000 |  |  |  |  | 15000 | 25000 |
| строительство напорных сетей из ПНД трубопроводов 140 мм, протяженностью 5,5 км, с. Саранпауль | 35000 |  |  |  |  | 10000 | 25000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 127175 | 0 | 75 | 0 | 600 | 39500 | 87000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по данному пункту не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп Саранпауль | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| рекультивация земель, захламленных стихийными, несанкционированными свалками на территории поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| строительство полигона ТБО для поселка Сосьва площадью 0,5 гектар | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Сартынья | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Кимкъясуй | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в селе Ломбовож | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Щекурья | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |
| строительство нового полигона ТБО в с. Саранпауль | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |
| рекультивация старого полигона ТБО в с. Саранпауль | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 250075 | 30210 | 50385 | 20510 | 20210 | 20210 | 108550 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 125 | 0 | 0 | 10 | 50 | 25 | 40 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии | 250 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| установка приборов учета потребления воды | 250 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 500 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 260 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 477061 | 37076 | 57905 | 26915 | 28859 | 67095 | 259211 |

## Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов

В данном подразделе приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

В качестве базового периода выбран 2017 год. Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов (скорость оборота текущих активов и краткосрочных обязательств, факторы, определяющие формирование дебиторской и кредиторской задолженности). В соответствии с этим правилом все тарифы, инвестиционные и текущие затраты, а также иные источники доходов учитываются без НДС.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2.

В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В расчетах приняты следующие налоговые ставки:

- Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18,0%

- Налог на прибыль - 20,0%

- Налог на имущество - 2,2%

- Страховые взносы с ФОТ – 30,2%.

Таблица 13.2

Индексы изменения цен и тарифов на период 2017 - 2027 годы

| № п/п | Показатели | Интервалы планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1 | 1,075 | 1,055 | 1,048 | 1,043 | 1,043 | 1,023 |
| 2 | Индекс-дефлятор инвестиций | 1 | 1 | 1,052 | 1,046 | 1,044 | 1,041 | 1,017 |
| 3 | Индекс изменения заработной платы | 1 | 1,058 | 1,054 | 1,054 | 1,036 | 1,033 | 1,032 |
| 4 | Индекс роста цен на тепловую энергию | 1 | 1,058 | 1,035 | 1,041 | 1,038 | 1,048 | 1,12 |
| 5 | Индекс роста цен на электроэнергию | 1 | 1,08 | 1,073 | 1,065 | 1,06 | 1,049 | 1,011 |
| 6 | Индекс роста цен на газ | 1 | 1,051 | 1,024 | 1,03 | 1,03 | 1,15 | 1,016 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сп Саранпауль;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2017) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием Сп Саранпауль

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием сп Саранпауль. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

Особенностью организации инженерной инфраструктуры сп Саранпауль является высокая хозяйственная и социальная значимость. Важными вопросами являются экономика и организация инфраструктуры.

Основу инженерной инфраструктуры составляет инженерно-энергетический комплекс, включающий в себя водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство, т.е. объекты централизованного водоснабжения и канализации, отопления и горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения, утилизации ТКО и другие.

Большинство отраслей данного комплекса относятся к группе естественных монополий и имеют обеспечивающий характер. Любые существенные отклонения от нормального режима работы объектов инженерной инфраструктуры ведут к нарушению жизнедеятельности сп Саранпауль в целом.

Инженерная инфраструктура относится к числу важнейших объектов местного управления и планирования, так как от результатов ее деятельности в первую очередь зависят возможности развития поселений, привлечение инвестиций и качество жизни населения. Поэтому эффективное управление данным комплексом является приоритетной задачей развития поселений.

Для реализации мероприятий по усовершенствованию инженерных инфраструктур необходимо и важно привлечение районных ресурсов. Создание организаций с участием республики может рассматриваться как резервный способ реализации мероприятий программы.

# ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль, могут быть распределены на следующие группы:

- Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, прежде всего, социальный характер.

По каждой группе проектов в соответствующем подразделе также приведены источники финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде представлены в подразделе 15.1 данного раздела.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в разделе 16.

## Формирование проектов

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |
| Строительство трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100-400 кВА | 6000 | 2021-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ | 15000 | 2019-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |
| Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, 30 м полиэтилен, диаметром 38 мм | 140 | 2018 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 | 2022-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 | 2022-2027 |  |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КНС в с. Саранпауль | 500 | 2023-2027 |  |
| Строительство самотечных сетей из ПНД труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км, с. Саранпауль | 40000 | 2022-2027 |  |
| строительство напорных сетей из ПНД трубопроводов 140 мм, протяженностью 5,5 км, с. Саранпауль | 35000 | 2022-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 2018-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| строительство полигона ТБО для поселка Сосьва площадью 0,5 гектар | 60000 | 2018-2019 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Сартынья | 20000 | 2019 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Кимкъясуй | 20000 | 2020 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в селе Ломбовож | 20000 | 2021 |  |
| строительство площадки для временного накопления и хранения отходов в деревне Щекурья | 20000 | 2022 |  |
| строительство нового полигона ТБО в с. Саранпауль | 100000 | 2023-2027 |  |

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Перечень проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Саранпауль | 150 | 2019 | бюджетные средства |
| Реконструкция ТП 10/0,4кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой | 1800 | 2019-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий, протяженностью 6 км | 6000 | 2018-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |
| актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Саранпауль | 50 | 2019 | бюджетные средства |
| Реконструкция котельной №2 с. Саранпауль | 700 | 2019 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Замена ветхих участков тепловой сети в надземной, подземной прокладке, общей протяженностью 9 км в 2-х трубном исчислении | 63000 | 2018-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 2018-2027 | бюджетные средства |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые: - Насос КМ80-65 160-7.5 кВт (1 шт.); - Насос км50-32 125-ЗкВТ (2 шт.); - Насос К65-50 160-5.5кВт (2 шт.); Насос глубинный ЭЦВ 5-5-80 (2 шт.). | 1196,1 | 2018 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Оборудования и компоненты для ВОС: -Установка УОВ 3,0м-1,0 (1 шт.) -Активированный уголь С207 фракция 1- Змм (750 кг.) -Гидроантрацит фракция 0.8-2мм (1000 литров) -Щавелевая кислота 99.9% (100 гр.) -Контактор электромагнитный Telemecanique LC1D09 (8 шт.) -Катридж для ФК лепестковый 20R30-20BB (16 шт.) -Дифавтомат АД14 УХЛ4/230/400В (2 шт.) -Магнитный пускатель ПМЕ-211 (5 шт.) -УФ-лампаБ-М1/НД15модельДБ36 (длина камеры облучения 1050мм) (6 шт.) -Выключатель автоматический 3-по. ЗА (3 шт.) -Лампа люминисцентная 1200мм 36Вт (10 шт.) -Вентилятор ВО18-270-1.6РГ (1 шт.) -Компрессор AIR Pump АР 200 (1 шт.). |  |  |  |
| Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий, протяженностью 3450 м полиэтилен, различным диаметром | 4900 | 2021-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 | 2021 | бюджетные средства |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 | 2019 | бюджетные средства |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 | 2019 |  |

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований

Распределение проектов, нацеленных на выполнение экологических требований, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Перечень проектов, обеспечивающих выполнение экологических требований

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 450 | 2018-2027 | бюджетные средства |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений | 600 | 2021 | бюджетные средства |
| Строительство КОС с. Саранпауль, производительностью 200 м3/сут | 20000 | 2022-2027 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС д. Кимкъясуй, производительностью 20 м3/сут | 4000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Ломбовож, производительностью 40 м3/сут | 6000 | 2022-2027 |  |
| Строительство ЛОС д. Сартынья, производительностью 5 м3/сут | 2000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС с. Сосьва, производительностью 100 м3/сут | 12000 | 2022-2027 |  |
| Строительство КОС д. Щекурья, производительностью 50 м3/сут | 7000 | 2022-2027 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |
| разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Саранпауль | 75 | 2019 | бюджетные средства |
| разработка генеральной схемы санитарной очистки территории | 75 | 2019 |  |
| ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп Саранпауль | 100 | 2020 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| рекультивация земель, захламленных стихийными, несанкционированными свалками на территории поселения | 200 | 2020 |  |
| рекультивация старого полигона ТБО в с. Саранпауль | 8000 | 2023-2027 |  |

4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

В данном подразделе приведены проекты, направленные на выполнение требований в области энергосбережения, установленных Федеральным Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.4.

Таблица 15.4

Перечень проектов, направленных на выполнения требований законодательства об энергосбережении

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод | 75 | 2019 | местный бюджет |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 25 | 2020 | местный бюджет |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 | 2020-2027 |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 50 | 2019-2027 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии | 250 | 2018-2027 | собственные средства, местный бюджет |
| установка приборов учета потребления воды | 250 |  |  |

## Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

На территории сп Саранпауль оказывают коммунальные услуги несколько крупных организаций в каждой сфере потребления соответственно:

- электроснабжение – АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»;

- теплоснабжение – ООО «Теплосети Саранпауль»;

- водоснабжение – Саранпаульское МУП ЖКХ;

- водоотведение – Саранпаульское МУП ЖКХ;

- газоснабжение сжиженным (баллонным) газом – ОАО Березовогаз;

- сбор и вывоз ТКО – Саранпаульское МУП ЖКХ.

Таблица 15.5

Оценка совокупных затрат по каждой организации коммунального комплекса, ответственной за реализацию имеющихся проектов

| Наименование организации коммунального комплекса | затраты на реализацию программ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Саранпаульское МУП ЖКХ |  |
| водоснабжение | 6236,1 |
| водоотведение | 127175 |
| обращение с ТКО | 250075 |
| АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» |  |
| электроснабжение | 29025 |
| ООО «Теплосети Саранпауль» |  |
| теплоснабжение | 63925 |
| ОАО Березовогаз |  |
| газоснабжение | 0 |

## Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги, а также установление платы за подключаемые услуги.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В таблице 16.1 показана предполагаемая динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям поселения.

# ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В данном разделе приведены следующие показатели, характеризующие влияние состояние коммунальной инфраструктуры сп Саранпауль на перспективные расходы населения на соответствующие услуги:

1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселений за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения сп Саранпауль за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в разделе 2 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» для каждого вида ресурса.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в разделе 15

Обосновывающих материалов «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)».

Субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг предоставляются населению на основании ст. 159 Жилищного кодекса и Правил предоставления Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии на коммунальные услуги предоставляются малообеспеченным гражданам и членам их семей по месту постоянного жительства после представления полного комплекта необходимых для оформления субсидии документов.

Право получить субсидию имеют:

• пользователи помещений в государственном жилищном фонде, либо муниципальном жилищном фонде;

• члены кооперативов (жилищного или жилищно-строительного);

• наниматели жилого помещения по договору найма;

• собственники жилых помещений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №772 от 16.12.2006 г. «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Исходя из утверждённых стандартов, размер субсидии определяется в каждой семье в зависимости от категории жилищного фонда, соответствующим условиям оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода и величины прожиточного минимума семьи. Стандарты нормативной площади жилого помещения, составляют:

• для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.м;

• для семьи из двух человек – 42 кв.м;

• для семьи из трех человек – 48 кв.м;

• для семьи из четырех человек – 56 кв.м;

• для семьи из пяти и более человек – по 12 кв. м;

• для граждан, проживающих в общежитии, 6 кв.м жилой площади на человека.

Все жилые помещения распределены на четыре группы, в зависимости от степени их благоустройства: минимальная, средняя, с полным перечнем жилищно-коммунальных услуг и общежития.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения (данные показатель представлен в разделе 1 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели развития поселения, городского округа»). Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения сельского поселения Саранпауль на период до 2027 г. представлен в таблице 16.1

Таблица 16.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2027 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 27,92 | 30,15 | 32,56 | 35,17 | 37,99 | 41,02 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 3117,3 | 3226,4 | 3339,33 | 3456,2 | 35,77,2 | 3702,4 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 63,01 | 65,63 | 68,15 | 70,88 | 73,71 | 76,66 |
| Водоотведение (вывоз ЖБО), руб./м3 | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 | 430 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 918,9 | 918,9 | 955,66 | 955,66 | 993,88 | 1033,6 |
| Газоснабжение сжиженным газом (в баллонах), руб./м³ | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения сп Саранпауль. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сп Саранпауль совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 16.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 16.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сп Саранпауль | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 78 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | от 10 до 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сп Саранпауль соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2027 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на 2018-2027 годы разработана на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией сельского поселения Саранпауль, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации, с применением вычислительных программ ПК.

## Перечень используемых вычислительных программ

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на 2018-2027 годы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel.

## Описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на 2018-2027 годы представляют собой системы математических расчетов, выполненных на базе приложения ПК Microsoft Excel, позволяющих получить прогнозное значение того или иного параметра системы коммунального хозяйства.

Модель для расчета Программы, как правило, состоит из следующих этапов:

1. Введение исходных данных для расчета;

2. Выполнение расчетов на основании существующих методических указаний. Моделирование прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры;

3. Получение и анализ результатов расчета;

4. Графическое отображение результатов расчета.

Исходными данными для проведения расчета модели являются данные, полученные в результате сбора и анализа исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией сельского поселения Саранпауль, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации.

Выполнение расчетов производится на основании существующих методических указаний и рекомендаций, утвержденных в установленном порядке, а также с применением аналитических методов. Расчеты выполняются формульным моделированием прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется путем, приведенных в методических рекомендациях.

Результатом расчета является табличное или графическое отображение прогнозных значений того или иного параметра, отображающего состояние систем коммунального хозяйства на каждых период их развития на расчетный срок до 2027 года.

Преимуществом описанной расчетной модели являются:

1. Вариантность развития. Модель дает возможность получения прогнозных показателей состояния систем коммунальной инфраструктуры при различных условиях их развития, при изменении исходных или сценарных условий.

2. Взаимозависимость условий. Модель характеризуется сложной структурой связей различных условий развития систем коммунальной инфраструктуры, что дает возможность визуализировать влияние тех или иных условий на итоговые показатели состояния систем.

3. Доступность используемых приложений. Модели для расчета Программы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel, являющегося одним из самых простых и доступных автоматизированных систем расчета.